Gniezno, dnia 31.03.2017

Wyjaśnienia dot. postępowania do 30 000euro

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z przebudową budynku szpitalnego 
nr 15, sprawa 6/U/2017

Czy do projektu są już wytyczne konserwatora?

1. Do projektu nie zostały wydane wytyczne konserwatora zabytków, jednak na terenie szpitala realizowane były już prace budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Inwestor posiada informacje dotyczące rozwiązań materiałowych jakie należy przyjąć w dokumentacji (okładzin ściennych i posadzkowych, kolorystyki ścian, rozwiązań detali stolarki okiennej i drzwiowej itp.)

Czy do wyceny należy uwzględnić program prac konserwatorskich,ekspertyzę techniczną, mykologiczną, ornitologiczną i chiropterologiczną? Czy może Państwo posiadają już wyżej wymienione dokumenty?

2. Zamawiający nie posiada wymienionych ekspertyz. W budynku nie występują detale architektoniczne, dla których konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich, a jedynie opis prac. Powstałe w pomieszczeniach piwnicznych zawilgocenia oraz zmurszenia ścian wynikają z braku izolacji przeciwwilgociowych, nie wykazują one śladów zagrzybienia. W ramach prac nie będzie potrzeby wykonywania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Czy posiadacie Państwo mapę do celów projektowych, badania geologiczne, dokumentację archiwalną pokazującą wszystkie warstwy poszczególnych przegród, opinię kominiarską i aktualny odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

3.  Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych, gdyż charakter prac nie wymaga opracowania takowej. Teren szpitala nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający posiada badania geologiczne, jest to opracowanie z początku lat 90-tych. Nie zachowała się żadna archiwalna dokumentacja projektowa budynku. Zamawiający posiada protokół z okresowego przeglądu kanałów wentylacyjnych budynku.

Z jakiego tytułu konieczne jest występowanie o odstępstwo do Wojewódzkiego Komendanta PSP?

1. W budynku występują drewniane stropy pomiędzy kondygnacją parter/piętro oraz piętro/poddasze nieużytkowe, przekroczona jest również wysokość stopni schodowych. Dokładne informacje o elementach niezgodnych z obowiązującymi przepisami zostaną wskazane w ekspertyzie, która ma być w ramach projektu opracowana.

Proszę o określenie zakresu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Czy modernizacji ma podlegać źródło ciepła wraz z instalacją i odbiornikami końcowymi, czy jedynie instalacja bez źródła?

2. Zakres prac ogranicza się do: inwentaryzacji instalacji z grzejnikami (grzejniki żeliwne, członowe, nie podlegają wymianie), wymianie zaworów oraz głowic termostatycznych, zaworów odpowietrzających, uzupełnieniu izolacji termicznych, płukaniu i czyszczeniu grzejników oraz rur centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla budynku jest lokalna wymiennikownia, źródło ciepła nie podlega wymianie lub modernizacji.

Jakie jest źródło ciepła dla przedmiotu zamówienia? W przypadku modernizacji instalacji wraz ze źródłem proszę o określenie czy Zamawiający wymaga zastosowania konkretnego typu źródła ciepła (np. kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła)

3. Źródłem ciepła dla budynku jest lokalna wymiennikownia, źródło ciepła nie podlega wymianie lub modernizacji.

Jaki system wentylacji obsługuje powierzchnię przedmiotu zamówienia? (wentylacja grawitacyjna, mechaniczna?)

4. W budynku występuje system grawitacyjny

Czy przewidziane zostało miejsce na montaż centra wentylacyjnych? (np. powierzchnia przy budynku, wentylatorownia w piwnicy?)

5. W przypadku konieczności montażu centrali wentylacyjnej miejsce takie będzie należało przewidzieć w opracowanej koncepcji architektonicznej.

Czy charakter planowanych pomieszczeń będzie wymagał precyzyjnego utrzymania parametrów

powietrza (wilgotność, temperatura) innych niż standardowe tj. dla okresu zimowego wilgotność

względna w zakresie 40-60%, temperatura 20⁰C±1. ; dla okresu letniego wilgotność względna i

temperatura powietrza wynikowa, bądź zakresie 40-60%, temperatura 24-26⁰Cw przypadku

pomieszczeń klimatyzowanych.

6. W budynku nie występują takie pomieszczenia.

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji klimatyzacji, czy jedynie wentylacji?

7. Przedmiotem opracowania jest jedynie instalacja wentylacji. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie nowych kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych z rur niepalnych, ocynkowanych, ocieplonych, zakończonych wywietrzakami dachowymi (w pomieszczeniach, w których nie ma wentylacji).

W przypadku wymogu wykonania projektu klimatyzacji czy określony został przez Zamawiającego system klimatyzacji? (VRV, woda lodowa, klimatyzacja powietrzem?)

8.  Przedmiotem opracowania jest jedynie instalacja wentylacji.

Jakie elementy obiektu podlegają nadzorowi konserwatora zabytków? (elewacja, czy również elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku?

9. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej podlegają również pomieszczenia w budynku (kolorystyka ścian, okładziny ścienne i posadzkowe, stolarka okienna i drzwiowa). Zakres prac projektowych nie dotyczy elewacji obiektu.

Proszę o określenie zakresu modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej. Czy modernizacji ma podlegać źródło ciepła wraz z instalacją i odbiornikami końcowymi, czy jedynie instalacja bez źródła?

10. W zakresie prac należy wymienić rury c.w.u, przybory sanitarne, armaturę sanitarną (od rozdzielacza zlokalizowanego w piwnicy). Modernizacji podlega instalacja wodna, źródło c.wu nie jest przedmiotem opracowania.

Proszę o określenie zakresu modernizacji instalacji zimnej wody. Czy modernizacji ma podlegać tylko instalacja wewnętrzna czy również przyłącze wodociągowe.

11. W zakresie prac należy wymienić przewody wody zimnej, przybory sanitarne, armaturę sanitarną (od istniejącego przyłącza zlokalizowanego w piwnicy). Modernizacji podlega instalacja, przyłącze wody zimnej nie jest przedmiotem opracowania.

Pozostałe zapisy i terminy w zaproszeniu ofertowym pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Artur de Rosier