Gniezno 10.01.2018 r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" 
w Gnieźnie, w związku z prowadzonym postępowaniem do 30 000 euro pt. „Dostawa gazów medycznych” sprawa 01/U/2018, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawców, 
a mianowicie:

- Czy Zamawiający posiada utwardzone miejsce, na którym można posadowić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbiornik na ciekły tlen o pojemności 1000l. Odp. na terenie szpitala znajduje się budynek tlenowni przeznaczony do składowania butli ze sprężonym tlenem medycznym oraz wydzielone utwardzone miejsce do dwóch zbiorników kriogenicznych Eurocyl-100l z ciekłym tlenem medycznym. Przed budynkiem tlenowni znajduje się plac manewrowy o wymiarach 15m x 5m

- Czy Zamawiający posiada mapę sytuacyjną miejsca, w którym powinien być zainstalowany zbiornik tlenu? Odp. Szkic sytuacyjny w załączniku do wyjaśnienia

- Czy istnieją ograniczenia tonażowe, wysokościowe lub inne uniemożliwiające ruch samochodów ciężarowych z ciekłym tlenem? Odp. Tak, dowóz do budynku tlenowni możliwy jest wózkiem widłowym dostawcy z miejsca zatrzymania pojazdu dostawczego na odległość ok. 400m (szerokość ostatniego odcinka drogi dojazdowej do budynku tlenowni wynosi 2,9m), lub gdy transport odbywa się za pomocą pojazdu wyposażonego w system HDS możliwy jest dojazd mniejszym pojazdem na miejsce bezpośrednio przed budynkiem tlenowni i rozładunku HDS-em.

- Prosimy o podanie szerokości bramy wjazdowej do planowanego miejsca posadowienia zbiornika. Szerokość bramy wjazdowej na teren szpitala wynosi 5,5m, natomiast szerokość wewnętrznych dróg szpitalnych wynosi 4,0m.

- Czy Zamawiający korzysta w chwili obecnie ze zbiornika na tlen ciekły o pojemości 1000l lub innej? Odp. TAK

- Czy Zamawiający posiada doprowadzoną instalację elektryczną do zasilania pompy cysterny? Odp. NIE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych, napełnionych zbiorników, a nie uzupełnianie zbiornika stałego

- Czy Zamawiający posiada instalację doprowadzającą tlen do punktów poboru? odp. TAK

- Prosimy o podanie wymaganego ciśnienia w punkcie poboru. Odp. 6,5 bar w miejscu podłączenia zbiornika

- Jaki jest szacowany dobowy czas pracy instalacji? Odp. 24h/d

- Prosimy o sprecyzowanie w umowie miejsca rozładunku butli ze sprężonym gazami technicznymi i medycznymi. Odp. w pyt. 3

- Prosimy o zmianę w paragrafie 4 pkt 2 załączonego wzoru umowy, uwzględniającą 
w dostawach dni robocze np. :Dostawa do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia”, odp. Zamawiający nie wyraża zgody

załącznik:

- Szkic sytuacyjny

Powyższe wyjaśnienia Zamawiającego stanowią integralną treść zapisów zaproszenia 
i są wiążące dla  Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem